Приложение 3

Техническое задание

на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации, разработке рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы на проведение реконструкции объекта: «Реконструкция здания быстровозводимого корта под хоккей с шайбой на стадионе «Труд» по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 252»

## 1. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) предмета закупки, а также иные требования, связанные с определением соответствия предмета закупки потребностям заказчика.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Средняя цена за ед.изм., руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации, разработке рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы на проведение реконструкции объекта: «Реконструкция здания быстровозводимого корта под хоккей с шайбой на стадионе «Труд» по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 252» | Условная единица | 1 | 7 492 333,33 |

| Наименование предмета закупки | Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации, разработке рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы на проведение реконструкции объекта: «Реконструкция здания быстровозводимого корта под хоккей с шайбой на стадионе «Труд» по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 252» |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | с момента заключения договора по 01.12.2025 г. |
| Место выполнения работ | Проектируемый объект реконструкции расположен по адресу Архангельская обл. г. Архангельск пр. Ломоносова, д. 252, кадастровый номер земельного участка 29:22:040718:910. |

## 2. Состав работ:

- Инженерные изыскания

- Разработка проектно-сметной документации

- Получение положительного заключения государственной экспертизы

## На стадии «Проектная-сметная документация» необходимо провести согласования проектных решений с Заказчиком, а также всеми заинтересованными физическими, юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством РФ.

## Перечень и объем работ указан в Приложении №1 к техническому заданию. Приложение №1 составлено в соответствии с приказом от 21 апреля 2022 г. N 307/пр министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

## 3. Требования к  качеству работ: в соответствии с техническим заданием, градостроительным кодексом РФ, СП, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон.

## 4. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на проектно-сметную документацию составляет 2 (два)  года   с даты подписания акта выполненных работ.

## 5. Требования к результатам работ: в соответствии с проектом договора

## .

Приложение №1

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Водник»

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта: «Реконструкция здания быстровозводимого корта под хоккей с шайбой на стадионе «Труд» с кадастровым номером 29:22:040718:1064, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 252».

Адрес (местоположение): 163001, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 252 (кадастровый номер земельного участка 29:22:040718:910)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 №1661.

2. Технический заказчик:

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Водник»

ИНН: 2901065695

КПП: 290101001

ОГРН: 290101001

Адрес: 163072, г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, дом 179

Телефон: (8182) 22-99-09

Адрес электронной почты: info@vodnik29.ru

3. Инвестор: не предусмотрено

Проектирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденным приказом Минстроя России от 02 ноября 2022 г. N 928/пр:

4.1. Группа: Спортивные и оздоровительные объекты

4.2. Вид объекта: Крытый ледовый каток.

4.3. Код: 03.04.002.003

5. Вид работ: реконструкция (далее -строительство)

6. Источник и объем финансирования строительства объекта: Федеральный бюджет 85%, областной бюджет 15%, общая предполагаемая стоимость – не более 250 000 тыс. руб.

7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования: технические условия на подключение к инженерным сетям выдаются Техническим заказчиком (далее Заказчиком) в виде исходных данных, после того как проектная организация (Подрядчик) произведет расчет и предоставит Заказчику нагрузки на сети инженерно-технического обеспечения для запроса технических условий.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта: не требуется.

9. Срок реконструкции объекта: определяется согласно разделу «Проект организации строительства» на этапе проектирования – но не более 20 месяцев.

Срок проектирования: с момента заключения договора по 01.12.2025 г. (с учетом получения положительного заключения госэкпертизы). Сроки реконструкции 2026-2027 года.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:

Категория спортивного сооружения «С» «Иные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия» по СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования.

Единовременная пропускная способность: 44 чел.

Режим работы – с 7:00 до 22:30.

Этажность – 1-2 этажа.

1) Предусмотреть проектом замену существующей хоккейной коробки размерами 60х30 м на профессиональную хоккейную коробку размерами 56х26 м с травмобезопасной накладкой, ограждением из монолитного поликарбоната и комплектоваться нижеперечисленным оборудованием:

- защитная сетка игровая (комплект);

- мягкие валики на края остекления;

- боксы для запасных игроков – 2 шт.;

- боксы оштрафованных игроков – 2 шт.;

- бокс для судьи информатора и секретаря матча;

- ворота игровые – 2 шт.;

- ворота тренировочные – 2 шт;

- разметка игрового поля;

-информационное табло для хоккея;

-звуковещательное оборудование.

2) Колонны каркаса. Привести исполнение огнезащиты колонн к проектным решениям - жесткие минеральные плиты толщиной 20 мм с последующим оштукатуриванием. Предусмотреть покраску колонн.

3)Стены здания. Предусмотреть проектом устранение зазоров между горизонтальными направляющими каркаса стен и утеплителя. Предусмотреть замену наружных панелей, в случае необходимости утеплителя и (или) паро-(гидро)изоляции, а также архитектурную энергоэффективную подсветку фасада здания. Решения согласовать с заказчиком.

4)Фермы. Предусмотреть проектом восстановление окрасочного слоя конструктивных элементов ферм. Нанесение огнезащиты ферм.

5)Предусмотреть проектом систему кондиционирования воздуха.

6)Предусмотреть проектом демонтаж бетонной плиты с уложенными на нее айс-матами и устройство новой охлаждаемой железобетонной технологической плиты с трубками из полиэтилена.

7)Предусмотреть проектом демонтаж существующей системы наморозки льда (айс-матов) и монтаж новой системы охлаждения. Рассмотреть возможность монтажа системы обогрева грунта под охлаждаемой бетонной плитой.

8)Предусмотреть проектом систему осушения воздуха;

9)Предусмотреть проектом систему водоотведения вокруг ледового поля;

10)Предусмотреть проектом систему бытовой канализации.

11)Предусмотреть проектом систему водоподготовки для заправки льдозаливочных машин;

12)Предусмотреть проектом демонтаж существующих помещений.

13)Предусмотреть проектом технические решения увеличения напора воды для заправки льдозаливочной машины.

14)Предусмотреть проектом раздевальные с душевыми, санузлами – 4 шт.

Выходы из раздевальных на лед должен иметь кратчайший возможный путь, на всем протяжении резиновое покрытие. Раздевальные для хоккеистов должны быть оборудованы местами для хоккеистов, достаточным количеством электрических розеток, вентиляционной системой, макетами хоккейного поля, стойками для клюшек. Полы в спортивной зоне должны быть выложенные резиновым покрытием, предохраняющим коньки от повреждений.

15)Предусмотреть проектом  тренерскую – 1 шт.

16)Предусмотреть проектом помещение для заточки коньков – 1 шт.

Помещение для заточки коньков и проведения других технических процедур предусмотреть в непосредственной близости от раздевалок и оснастить достаточным количеством электрических розеток, вентиляционной системой (пылесосы).

17)Предусмотреть проектом помещение льдоуборочной машины (бокс) – 1 шт. с системой горячего водоснабжения.

Помещение для размещения машины для уборки и заливки льда оборудовать ямой для таяния снега. Предусмотреть сквозной проезд через бокс, с устройством автоматических рольставней; зону выезда с бокса на ледовое поле; зона выезда с бокса на улицу.

18)Предусмотреть проектом сушильная для формы – 1 шт.

19)Предусмотреть проектом вспомогательные помещения (Возможно объединение помещений):

19.1 Касса.

19.2 Комната для хранения уборочного инвентаря, с необходимыми коммуникациями.

19.3 Помещение для проката коньков:

В помещении предусмотреть зону для хранения и сушки коньков на 150 пар.

19.4. Санузлы в фойе предусмотреть из расчета соотношения мужчин и женщин 70/30.

19.5. Помещение для охраны

19.6. Вестибюль.

19.7. Помещения для медицинского обслуживания.

Пункт первой медицинской помощи должен иметь двери и проходы достаточной ширины для переноса/провоза больничной ручной каталки с носилками или провоза кресла-каталки. Иметь яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему кондиционирования воздуха, электрические розетки, горячее и холодное водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет. Иметь медицинскую кушетку, стол для врача, стулья, носилки.

19.8. Административные помещения, раздевалка для VIP персон, судейское помещение/зону для отдыха, помещение для общественного питания кафе-автомат (без приготовления пищи) с видом на игровое поле. Количество посадочных мест – не менее 30.

20) Предусмотреть проектом антресольный этаж для размещения помещений. Планировку согласовать с Заказчиком.

21) Предусмотреть проектом размещения трибун для зрителей. Количество мест согласовать с Заказчиком.

11. Идентификационные признаки объекта:

11.1. Назначение объекта: Ледовая арена для проведения тренировочного процесса, с возможностью проведения муниципальных соревнований.

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: не относится.

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: определить по результатам инженерных изысканий.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится к опасным производственным объектам.

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта: класс функциональной пожарной опасности Ф2.1 (спортивные сооружения с трибунами).

11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей: присутствуют.

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5): нормальный.

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: отсутствует.

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

В проектной документации предусмотреть применение строительных технологий и архитектурно-планировочных решений, соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасные условия эксплуатации объекта для жизни и здоровья людей. Принятые проектные решения должны обеспечивать достижение класса энергетической эффективности не ниже установленного нормами значения «повышенный» (класс «С»).

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Инженерные изыскания выполняются в объеме, установленном действующими нормативно-правовыми документами. Подрядчик выполняет комплекс инженерных изысканий в объеме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, в том числе:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: определяется на основании сметного расчета по результатам проектирования и конкурентной процедуры на реконструкцию объекта. Общая предполагаемая стоимость- не более 250 000 тыс. руб.

16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: не относится к объектам культурного наследия.

II. Перечень основных требований к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Разработать раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в увязке с требованиями градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»;

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» (с изменениями);

- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и других нормативных документов, действующих на территории РФ.

18. Требования к проекту полосы отвода: разработка не предусмотрена (не является линейным объектом).

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектные решения должны учитывать профиль объекта и соответствовать требованиям действующих норм и правил, в том числе:

-  Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»    №384-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   №123-ФЗ;

- и другие нормативные документы, действующие на территории РФ.

Для внутренней отделки помещений применить материалы в соответствии с их функциональным назначением.

Согласовать с Заказчиком решения по внутренней отделке основных функциональных групп.

Проектом предусмотреть архитектурную подсветку здания, а также размещение на фасаде объекта вывески с наименованием объекта.

20. Требования к технологическим решениям:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Технологические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Применяемое технологическое оборудование должно:

- обеспечивать выполнение функциональных требований в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и проектной документацией;

- обладать техническими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям действующих стандартов и нормативных документов;

- иметь комплект разрешительной и сопроводительной документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также соответствовать установленным требованиям по надежности и долговечности.

Система водоподготовки

Применяемое технологическое оборудование системы водоподготовки для заправки льдозаливочной машины согласовать с Заказчиком на начальной стадии проектирования. Предусмотреть емкость объемом не менее 2 м3 для поддержания запаса очищенной воды, в случаях аварийного отключения системы водоснабжения на объекте.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Выполнить подготовку конструктивных решений на основании расчётов и действующих строительных норм, в том числе:

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 118.13330.2022. «Свод правил. Общественные здания и сооружения» (с изменениями);

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования».

Предусмотреть выполнение проектной документации в части конструктивных и объемно-планировочных решений с учетом материалов обследования строительных конструкций здания.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

21.2. Требования к строительным конструкциям:

Материалы стен, потолков и полов помещений должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил (СанПиН), а также быть стойкими к многократной обработке моющими средствами и дезинфицирующими растворами, предусмотренными для эксплуатации в общественных и спортивных объектах.

В наружной и внутренней отделке применить материалы, отвечающие технологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям.

21.3. Требования к фундаментам:

Типы фундаментов определить проектом с учетом результатов инженерных изысканий. Предусмотреть гидроизоляцию подземных частей  новых частей здания. Мероприятия по усилению существующих фундаментов принять по результатам технического обследования здания.

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости определить проектом. Систему гидроизоляции фундамента определить по результатам геологических изысканий.

21.5. Требования к наружным стенам: отсутствуют, здание существующее.

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: определить проектом в соответствии с действующими нормативами.

21.7. Требования к перекрытиям:

Тип вновь устраиваемых перекрытий определить проектом в соответствии с действующими нормативами. При проектировании предусмотреть технологические проемы (отверстия) для прокладки коммуникаций. При устройстве отверстий больших диаметров в существующих перекрытиях предусмотреть мероприятия по усилению конструкций.

21.8. Требования к колоннам, ригелям: определить проектом в соответствии с действующими нормативами.

21.9. Требования к лестницам: определить проектом в соответствии с действующими нормативами.

21.10. Требования к полам:

Определить проектом, в соответствии с требованиями:

- СП 118.13330.2022. «Свод правил. Общественные здания и сооружения» (с изменениями);

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»;

. В тамбурах входа предусмотреть грязезащиту.

22.11. Требования к кровле: не предусмотрено.

21.12. Требования к витражам, окнам: не предусмотрено.

21.13. Требования к дверям:

При проектировании заполнений дверных проемов учитывать требования технического регламента о пожарной безопасности, технического регламента о безопасности зданий и сооружений, санитарно-эпидемиологических требований.

21.14. Требования к внутренней отделке:

Для внутренней отделки помещений использовать материалы в соответствии с их функциональным назначением, имеющим сертификаты соответствия. Предусмотреть устройство звукоизоляции, где это необходимо (уточняется при проектировании).

21.15. Требования к наружной отделке:

Предусмотреть замену поврежденных профлистов.

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:

При необходимости, по результатам инженерных изысканий.

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: Отсутствуют.

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

отсутствуют.

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: отсутствуют.

24. Требования к инженерно-техническим решениям :

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования запроектировать в соответствии с требованиями:

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений в соответствии с требованиями нормативных документов.

Теплоснабжение объекта: 0,340800 Гкал.

Источник теплоснабжения – городские сети.

Граница проектирования – от ТП до последнего потребителя теплоэнергии.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции во вновь устраиваемых помещениях определить проектом в соответствии с действующими нормативами.

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию:

24.1.1. Отопление:

Трубопроводы системы отопления принять в соответствии с параметрами теплоносителя. Тип системы отопления определить проектом. Количество зон системы отопления определить проектом. Для балансировки на стояках применить балансировочные клапаны. Тип разводки определить проектом. На каждом приборе отопления предусмотреть запорно-регулирующую арматуру и при необходимости байпасную линию.

24.1.2. Вентиляция:

Оборудование для приточных и вытяжных систем предусмотреть с техническими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям действующих стандартов и нормативных документов, с обязательным подтверждением соответствия в установленном порядке. Рассмотреть возможность организации системы осушения на базе существующих вентиляционных систем корта (в составе существующих приточно-вытяжных установок есть секции охладителя).

Подогрев воздуха обеспечить за счет отопления от ИТП с автоматическим регулированием параметров. Рассмотреть возможность электрического подогрева воздуха в периоды отсутствия теплоснабжения от тепловой сети.

24.1.3. Водопровод:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Системы водоснабжения и водоотведения запроектировать в соответствии с требованиями:

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП   32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»;

Точки подключения к инженерным сетям (при необходимости) принять по техническим условиям эксплуатирующих организаций. Качество подаваемой воды в помещения корта должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21. Системы водоснабжения и водоотведения во вновь устраиваемых помещениях определить проектом в соответствии с действующими нормативами.

Предусмотреть установку коммерческого узла учета расхода воды, с возможностью диспетчеризации. Горячее водоснабжение предусмотреть от индивидуального теплового пункта, с автоматическим регулированием параметров воды. Предусмотреть возможность эл. подогрева воды в требуемых объемах в неотопительный период времени.

Изоляцию сетей водоснабжения выполнить в соответствии с действующими нормами. В местах возможной конденсации влаги предусмотреть изоляцию, исключающую появление конденсата. Тип водостоков в реконструируемой и вновь устраиваемой частях здания определить проектом в соответствии с действующими нормативами, согласовать с Заказчиком.

24.1.4. Канализация:

Спроектировать в здании следующие системы канализации:

- хозяйственно-бытовую.

24.1.5. Электроснабжение:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Раздел электроснабжения и искусственного освещения разработать в соответствии с требованиями:

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- Правила ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 7, глава 2;

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»;

Энергоснабжение объекта:331 кВт.

Потребную мощность определить расчетом.

Источник электроснабжения – РУ-0,4 КВ ТП-134.

Категории электропринимающих устройств определить на этапе проектирования.

Аварийное освещение разработать отдельно от рабочего освещения с автономным питанием.

Управление освещением мест общего пользования:

Рабочее освещение:

- местное (ручное);

Аварийное/эвакуационное:

- автоматически при отсутствии питания рабочего освещения;

- местное (ручное) – со щита освещения.

Управление освещением входов в здание:

- автоматическое – от сумеречных датчиков;

- местное (ручное) – со щита освещения;

Управление освещением санузлов, служебных, подсобных и технических помещений местное, из помещений.

В проекте предусмотреть эффективное освещение отведенной территории объекта по периметру. Предусмотреть наружное освещение у входов в здание, вдоль пешеходных и транспортных маршрутов.

Предусмотреть подсветку здания с использованием фасадных осветительных панелей, лент и экрана.

Предусмотреть достаточный уровень освещения зала ледовой арены.

В проекте предусмотреть энергосберегающее светотехническое оборудование в соответствии с СП 52.13330.2016; СанПиН 1.2.3685-21.

Размещение электротехнического оборудования предусмотреть с учетом возможности его обслуживания, проведения дезинфекции, окружающей среды.

Выполнить принципиальную схему уравнивания потенциалов, привязанную к проектным условиям. Предусмотреть молниезащиту зданий согласно инструкциям РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003.

24.1.6. Телефонизация:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Обеспечить городской и внутренней телефонной связью в соответствии с требованиями:

-  СП 134.13330.2022 «Свод правил. Системы электросвязей зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- СП 133.13330.2012 «Свод правил. Сети проводного радиовещания в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»;

- и других нормативных документов, действующих на территории РФ.

Спроектировать систему внутренней телефонной связи с основными рабочими местами с возможность выхода на городскую линию. Места установки телефонных аппаратов определить проектом в соответствии с нормативными документами.

24.1.7. Радиофикация: не предусмотрена.

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Данная система должна быть разработана в соответствии с требованиями:

- СП 134.13330.2022 «Свод правил. Системы электросвязей зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»;

- и других нормативных документов.

Требования к локальной компьютерной сети и слаботочным устройствам:

Локальная вычислительная сеть должна соответствовать ГОСТ Р 53246-2008.

Предусмотреть для передачи сигналов от инженерного оборудования использование проектируемой СКС.

Предусмотреть доступ к сети Интернет из всех кабинетов из расчета количества человек, работающих в данном кабинете, а также дополнительный порт для подключения сетевых устройств.

24.1.9. Телевидение: не требуется.

24.1.10. Газификация: не требуется.

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

Предусмотреть контроль и управление с диспетчерского поста:

- архитектурным освещением ;

- наружным освещением;

- внутренним освещением.

24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Охранное видеонаблюдение

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Во исполнение требований Постановления Кабинета Министров и в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.07.2011г. №320 (вместе с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений.  Требования проектирования») разработать проект охранного видеонаблюдения.

Технические характеристики и структуру телевизионной системы видеоконтроля, количество видеокамер на охраняемом участке, их рациональную расстановку, а также технические характеристики ее компонентов определить в процессе разработки проекта по данному разделу с учетом требований:

- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования».

Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- наблюдение территории, прилегающей к зданию по всему периметру;

- наблюдение периметра парковочных автостоянок (при наличии);

- наблюдение входных групп в здание.

Видеонаблюдение внутри здания предусмотреть по всему маршруту движения посетителей без слепых зон, а также камеры в кассе. Камеры на входах должны иметь возможность распознавания лиц.

АППЗ, ПС, система оповещения о пожаре

Данный раздел разрабатывать в соответствии с требованиями действующих норм.

Охранная сигнализация

Предусмотреть охранную сигнализацию (сигнализацию несанкционированного доступа) с контролем входов:

- в помещения инженерного оборудования (ИТП, насосные, вентиляционные камеры);

- в электрощитовые помещения.

Охранную сигнализацию проектировать в соответствии с требованиями СП 134.13330.2022 и СП 310.1325800.2017.

Антитеррористическая защищенность

Предусмотреть мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в соответствии с СП 132.13330.2011.

На входе в здание для зрителей предусмотреть установку стационарных металлодетекторов и досмотрового оборудования.

Класс объекта и состав технических решений по АТЗ определить на стадии проектирования.

Кабельная подсистема (СКС)

Категория структурированной кабельной системы (СКС) - не ниже 5-е.

Кабельная подсистема для ЛВС и телефонной сети должна быть спроектирована в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» и другими соответствующими национальными и международными стандартами.

Спроектировать систему внутренней телефонной связи с основными рабочими местами и возможностью выхода на городскую линию.

Система электрочасофикации: не предусмотрена.

Система озвучивания помещений (для трансляции голосовой информации, музыкального сопровождения, проведения соревнований):

Технические характеристики и тип системы озвучивания определяются проектной организацией на стадии разработки проектной документации.

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения:

24.2.1. Водоснабжение: разработать проект, граница проектирования от точки подключения к магистральному водоводу, предоставить данные для получения технических условий в снабжающей организации. Источник водоснабжения – городской водопровод.

24.2.2. Водоотведение: разработать проект хозяйственно-бытовой канализации, границы проектирования до  точки подключения к существующему канализационному колодцу на существующей канализации РВК-Архангельск  Ду500 мм, расположенной вдоль по ул. Федота Шубина, предоставить данные для получения технических условий в снабжающей организации. Привязки вновь устраиваемых выпусков хозяйственно-бытовой канализации определить проектом. При необходимости запроектировать канализационную насосную станцию (комплектное изделие). Мощность определить проектом в соответствии с нагрузками.

24.2.3. Теплоснабжение: отсутствуют.

24.2.4. Электроснабжение: разработать проект наружной сети электроснабжения, границы проектирования до  точки подключения к РУ-0,4 кВ. энергоснабжающей организации, предоставить данные для получения технических условий в снабжающей организации.

24.2.5. Телефонизация: определить проектом, согласовать с заказчиком.

24.2.6. Радиофикация: определить проектом, согласовать с заказчиком.

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: определить проектом, согласовать с заказчиком.

24.2.8. Телевидение: не требуется.

24.2.9. Газоснабжение: не требуется.

24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения: определить проектом, согласовать с Заказчиком.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- и других нормативных документов, действующих на территории РФ.

Предусмотреть применение строительных технологий, соответствующих требованиям нормативно-правовых актов, архитектурно-планировочных решений и современных экологически безопасных строительных материалов.

Проектные решения должны обеспечивать минимизацию негативного воздействия на состояние окружающей среды.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.06.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другой нормативной документации.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Принятые проектные решения должны соответствовать классу энергетической эффективности (энергосбережения) объекта не ниже «повышенный» (класс «С»).

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» с учетом требований:

- Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Определить проектом в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)». Объект оснастить средствами защиты согласно CП 132.13330.2011  «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Требования проектирования». Объект относится к классу 2.

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Отсутствуют.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Разработать раздел «Проект организации строительства» согласно части 12.6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и других нормативных документов Госстроя РФ по организации строительного процесса. Строительную площадку разместить в границах отведенного участка.

33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта: отсутствуют.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проект выполнить в границах отведенной территории в соответствии с нормативной документацией, действующей на территории РФ.

35. Требования к разработке проекта рекультивации земель: определить при выполнении экологических изысканий.

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: определить проектом проведения работ с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления.

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования: не требуются.

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

Проектную документацию (стадия П) разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Рабочую документацию (стадия Р) сформировать на основании разработанной проектной документации (стадия П) и в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

39. Требования к подготовке сметной документации:

Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сметную документацию подготовить ресурсно-индексным методом, на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр  и «Методики применения сметных норм», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.07.2022 №571/пр., в соответствии  с действующими сметными нормативными документами, включенными в ФСНБ-2022 (сборники ГЭСН), в текущих ценах (на дату передачи сметной документации в организацию по проведению государственной экспертизы).

Объектные и локальные сметы выполнить в текущем уровне цен.

Сводный сметный расчет выполнить с учетом всех затрат, в том числе затрат на выполнение проектных работ, затрат на проведение авторского надзора.

В сметной документации предусмотреть затраты на пусконаладочные работы по инженерным системам и оборудованию.

В сметной документации на основании положений Методики также учесть:

- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;

- затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами);

- затраты на технологическое присоединение Объекта к централизованным системам инженерно-технического обеспечения, в том числе временные, при необходимости;

- затраты на переустройство сетей инженерно-технического обеспечения силами ресурсоснабжающих организаций – владельцев таких сетей, при необходимости.

В сметной документации предусмотреть затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, а также в части экспертной оценки отдельных разделов проектной (рабочей) документации.

Отдельными томами подготовить ведомость объемов демонтажных работ, ведомость объемов работ, прайс-листы (при наличии материалов и оборудования, принятых по результатам исследований конъюнктуры рынка).

Состав, содержание и оформление сметной документации должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 (с изменениями и дополнениями), Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 N 421/ПР.

40. Требования к разработке специальных технических условий:

Информационное моделирование

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации: при необходимости.

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: не предусматривается Договором.

43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости): отсутствуют.

44. Требование о применении типовой проектной документации, типового проектного решения: (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.08.2023 N 565/пр): не предусматривается Договором.

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ: отсутствуют.

45.1. Проектную документацию с внесенными исправлениями по замечаниям экспертизы, сброшюровать и выдать оформленной в установленном порядке, согласно требованиям ГОСТ в 2 экземплярах, рабочую документацию – в 3 экземплярах, а также в электронной версии в формате doc, dwg, pdf. В электронной версии необходимо учесть следующие требования:

- одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения);

- текстовая часть должна быть представлена в редактируемом и не редактируемом формате, графическая часть проектной и рабочей документации предоставляется в редактируемом формате dwg, отсканированную часть документации представить в формате pdf;

- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;

- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;

- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;

- чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf.

Настоящее задание может уточняться установленным порядком. Все требующие детализации вопросы, в т.ч. не указанные в ТЗ на проектирование объекта Подрядчик решает на основании действующей нормативно-технической документации и (или) по согласованию с Заказчиком.

45.2. Передачу согласованной Заказчиком проектной документации на рассмотрение в экспертизу осуществляет Подрядчик на основании Доверенности.

Подрядчик выполняет:

Комплекс инженерных изысканий в объеме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, в том числе:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

-разрабатывает проектную документацию в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов указанной документации), установленными законодательством Российской Федерации в объеме, необходимом для получения положительного заключения экспертизы;

- осуществляет формирование, оформление и передачу Заказчику проектной документации в электронном виде;

- предоставляет документацию в государственную экспертизу для получения положительного заключения, осуществляет внесение изменений в проектную документацию для устранения замечаний;

- разрабатывает рабочую документацию в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

46. К заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Градостроительный план земельного участка №РФ-29-3-01-0-00-2022-4527.

46.2. Результаты инженерных изысканий

Подрядчик обязан выполнить инженерные изыскания в соответствии с постановлением Правительства от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» и Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», в объеме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, в том числе:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

В части экологических изысканий выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с нормами и требованиями, предусмотренными CП 47.13330.2016  «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», актуализированной редакцией CHиП 11-02-96, CП 502.1325800. 2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», на основании задания на проведение изысканий, утверждённого Заказчиком, программы инженерных изысканий, согласованной Заказчиком. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности.

В случае возникновения необходимости в соответствии с требованиями ст. 47 ГрК РФ №190 от 29.12.2004 г., выполнить дополнительные необходимые специальные виды инженерных изысканий, с целью получения:

- материалов, необходимых для обоснования принятия конструктивных решений в отношении частей объекта, проектирования инженерной защиты объекта, проекта организации работ на объекте и т.п.

46.3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия на подключение к инженерным сетям выдаются Заказчиком в виде исходных данных, после того как проектная организация (Подрядчик) произведет расчет и предоставит Заказчику нагрузки на сети инженерно-технического обеспечения для запроса технических условий. В графике проектных работ должно быть учтено время на получение технических условий у снабжающих организаций.

46.4. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии): по запросу.

46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии): отсутствует.

46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование: устав.

46.7. Решение о подготовке документации по планировке территории (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2019, N 52, ст. 7790): в рамках данного задания не предусмотрено.

46.8. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации): не является линейным объектом.

46.9. Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1) Техническая документация на установку холодильную контейнерного типа УХК 400-R404A;

2) Технический отчет “Обследование технического состояния конструкций здания быстровозводимого корта под хоккей с шайбой на стадионе “Труд” по адресу:г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 252” (ГУП АО “Фонд имущества и инвестиций”) 2023 год;

3) Заключение эксперта по строительной экспертизе №214-2022 СЭ от 22.08.2022 ООО «Проф-Эксперт» 2022 год;

5) Правоустанавливающие документы на земельный участок;

6) Исполнительная документация в составе: Том 2, ограждающие конструкции, полы и ИТП, Технический отчет инженерные изыскания «Укрытие ледового поля ГАУ СК «Водник» на территории стадиона «Труд» в Октябрьском территориальном округе по проспекту Ломоносова, 252», Исполнительная документация Том 4 Холодильная установка и система холодоснабжения, Исполнительная документация Том 3 Отопление и вентиляция, Том 5 Электротехнические работы, Том 11 Исполнительная документация (внешнее электроснабжение), Том 3 экз.1